## Sheet1
机房动环监控需求清单
类别 | 名称 | 产品品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 目录单价 (RMB) | 目录总价 (RMB) | 说 明
动环 | 动力环境监控主机 | 科士达 | PE-HP30D | 1 | 台 |  |  | (1)含组态监控系统软件，正版操作系统软件，可支持主流浏览器远程查看和本地触摸屏操作； (2)双AC220V输入电源 , Intel®2.0GHZ四核处理器，8G内存，6路DI，2路DO,2个232/485复用串口，6个485串口，串口都为凤凰端子,1路VGA接口，1路HDMI接口，双网口，有1个插槽，可1U标准机架或者壁挂安装，支持30个设备节点。（含手机短信报警）
| 网点型监控采集器 | 科士达 | PE-NDC | 2 | 台 |  |  | 交流220V供电，共8个串口，其中6个485串口和2个232串口，8个DI, 4个DO ，1个网口上报，用于数据采集。可机架和挂墙安装。
| 温湿度传感器（大LCD屏） | 科士达 | PE-STHL | 6 | 个 |  |  | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-20C~+80C的精度在±0.5C，Modbus RTU通讯接口，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，大屏幕高亮度LCD显示，观察直观，操作方便.
| 烟雾传感器 | 科士达 | JTY-GD-S833 | 6 | 个 |  |  | 监控机房烟雾状况，20~30平米配置一台
| 非定位线式漏水检测报警器 | 科士达 | PE-SUWM | 3 | 个 |  |  | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，并可发出蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口，灵敏度可调，接口为凤凰端子
| 非定位线式漏水感应线（10米） | 科士达 | PE-SUWL | 3 | 条 |  |  | 线长10米，用于配合漏水检测报警器检测是否有漏水产生
| 氢气探测器 | 科士达 | PE-HYD | 1 | 个 |  |  | 检测电池间的氢气浓度
| 科士达设备模块 | 科士达 | PE-DSM | 6 | 个 |  |  | 内置于监控主机，每接入一个科士达设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。
| 第三方设备模块 | 科士达 | PE-DSM3 | 2 | 个 |  |  | 内置于监控主机，每接入一个非科士达的第三方设备（UPS,空调，配电等智能设备），需要1个软件模块。温湿度，烟感等环境传感器不算在内。
| 声光告警模块 | 科士达 | PE-ALP | 1 | 个
| 4G全网通短信报警模块 | 科士达 | PE-RPM | 1 | 个
电池监控 | 电池组监控主机（300节） | 科士达 | PE-BMS300D | 1 | 台 |  |  | 最多可监控300节电池，最大支持两组电池，2个485北向接口；支持2路环境温度检测； 检测电池组总电压，电池组电流，SOC,剩余放电时间；具有两路电流检测通道；需另行配置DC12V开关电源；
| 电池检测模块-2节12V | 科士达 | PE-BMS-12 | 32 | 台 |  |  | 电池检测模块，监控2节12V单体电池电压、内阻、极柱温度，2节电池配一个；
| 霍尔电流传感器（200A） | 科士达 | PE-SH2 | 2 | 台 |  |  | 监测电池组充放电电流，量程 -200～200A DC,孔径40mm，每组电池配一个；
| 12V3A直流电源 | 科士达 | SPPC | 1 | 个 |  |  | 辅助电源，AC220V输入，DC12V3A输出
产品安装调试及辅材 |  |  |  | 1 | 项
合计